OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczący budowy instalacji wodociągowej PE dn 90x8,2 zasilającej zbiornik do magazynowania wody przeciwpożarowej o pojemności V = 400,0m3 na działce nr ewid. 485 położonej przy ul. Borowskiej w miejscowości Janik, gmina Kunów.

- PODSTAWA ORPACOWANIA

- Aktualna mapa sytuacyjno- wysokościowa skala 1:500

- Obowiązujące normy i przepisy

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt instalacji wodociągowej PE dn 90x8,2 zasilającej zbiornik do magazynowania wody przeciwpożarowej o pojemności V = 400,0m3 na działce nr ewid. 485 położonej przy ul. Borowskiej w miejscowości Janik, gmina Kunów.

- długość instalacji wodociągowej L=15,00m. Instalacja wodociągowa projektowana na odcinku od punktu Z1 - zasuwa DN80 (wg odrębnego opracowania) do punktu 1 - zbiornik magazynowy do gromadzenia wody przeciwpożarowej (zgodnie z rys. Z-01).

- PROJEKT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

  - Opis instalacji wodociągowej

Projektowaną instalację wodociągową należy wykonać z rury polietylenowej o średnicy dn 90x8,2 ułożonej w gruncie o średnim zagłębieniu 1,65 m od zaproj. wg odrębnego opracowania zasuwy DN80 do króćca nalewającego DN80 zbiornika magazynowego wody przeciwpożarowej.

  - Roboty ziemne

Opis prowadzenia robót ziemnych i zabezpieczeń dla instalacji wodociągowej

Układanie rurociągu w wykopach może odbyć się, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

- dno wykopu wyrównane i oczyszczone, wykonana podsypka piaskowa,

- ściany wykopów nie posiadają występów,

Zewnętrzna instalacja wodociągowa opuszczona do wykopu powinno na całej długości spoczywać na dnie. Głębokość ułożenia i stan izolacji powinny być szczegółowo sprawdzane przed przystąpieniem do zasypania.

Zasypka może nastąpić po odbiorze wykonanej zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Ułożenie zewnętrznej instalacji wodociągowej przewiduje się na podsypce z piasku min. 0,10m.

Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, ułożeniu przewodu należy dokonać nadsypki z piasku, zaczynając obsypywać boki rury, a następnie częściowo zasypać wykop, pozbawionym kamieni, korzeni itp., gruntem rodzimym, do wysokości 30 do 40 cm nad przewód. Grunt ubić i ułożyć na nim (nad przyłączem wody) folię ostrzegawczą koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową i napisem „Uwaga Wodociąg” szerokości 0,2 do 0,4 m, a następnie zasypać wykop do końca, ubijając (zagęszczając) warstwami grunt. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

  - Warunki wykonania.

Instalację wodociągową należy zgłosić do odbioru ; przed zasypaniem, należy wykonać próbę ciśnieniową oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- SKRZYŻOWANIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI I INFRASTRUKTURA PODZIEMNĄ.

  - Ochrona zieleni

Prace ziemne w zbliżeniu do istniejącego drzewostanu należy wykonywać ręcznie lub przewiertem. Podczas wykonywania prac należy chronić system korzenny drzew. Podczas prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach pogodowych (upały, mrozy) należy odpowiednio zabezpieczyć korzenie drzew.

  - Odtwarzanie nawierzchni

Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy uporządkować tereny zielone. Cały teren po zakończeniu budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego, a nawierzchnię uszkodzoną lub zdemontowaną podczas prac budowlanych należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót.

- ROBOTY ZIEMNE

Należy ustalić organizację robót, polegającą na:

- ustaleniu miejsca do odkładania ziemi urodzajnej, odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu,

- składowania materiałów sypkich (piasku) przeznaczonych do obsypki i zasypki rurociągów.

- oznakowaniu w sposób trwały wytyczonej przez geodetę osi kanału, rurociągu

- oznakowaniu miejsc niebezpiecznych pod liniami energetycznymi i w ich obrębie, gdzie wykonanie wykopów może odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

- WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE

Zakłada się poziom wód gruntowych poniżej posadowienia projektowanej instalacji wodociągowej. W obrębie projektowanej instalacji wodociągowej zakłada się wykonywanie robót ziemnych w II do IV kategorii gruntu.

- CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA  OBIEKTU, ORAZ JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Budowa projektowanej instalacji wodociągowej nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego w zakresie wód powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, środowiska ludzkiego, świata zwierząt i roślin, krajobrazu oraz powietrza.

Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roślinnej, jak i prze-mieszczeniu mas ziemnych, zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego. Dla przedmiotowej inwestycji opracowanie "Oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze" nie jest wymagane.

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach, na których przedsięwzięcie jest zlokalizowane.

- UWAGI KOŃCOWE.

- Wszystkie proponowane przez wykonawcę rozwiązania będą przedłożone inwestorowi lub jego reprezentantom do ostatecznej akceptacji.

- W przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać dobrane przez projektanta.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy

- Wszystkie roboty ziemne i montażowe należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami instalacyjno-inżynieryjnymi.

- Przed przystąpieniem do prac, po wytyczeniu trasy, należy wykonać przekopy kontrolne lub badania geofizyczne w celu weryfikacji rzędnych, oraz faktycznego przebiegu i wymiaru istniejącej infrastruktury podziemnej.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z:

•	zasadami BHP

•	Polskimi Normami

•	projektem

•	wytycznymi producentów stosowanych materiałów

•	WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

•	zdrowym rozsądkiem

Zmiany projektu wymagają zgody autorów opracowania

| AUTORZY PROJEKTU |  |
| --- | --- |
| PROJEKTANT: inż. Artur Machula Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr ewid. KL-106/2001 |  |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marian Sorokanycz Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr ewid. 164/70 |  |